## 사용법
오수관로 수리계산 검증 시트 (BC 노선 30개 관로)
목적: 종단 편집기가 하는 수리계산을 엑셀 함수로 그대로 풀어, 계산이 제대로 되는지 눈으로 확인합니다.
시트 구성
설정 : 판정 기준값 (최소유속, 토피 등). 파란 글씨 = 직접 바꿀 수 있는 입력값
입력 : BC 노선 입력자료 (PipeTools 수리계산 시트와 같은 값). 파란 글씨 = 입력값, 바꾸면 전체가 다시 계산됨
계산 : 유량 누가 → 만관 유량·유속 → 등류수심·실유속 → 여유율·유속·토피 판정 (모두 함수)
수심반복 : 등류수심을 구하는 이분법 40회를 칸마다 풀어 쓴 시트 (엑셀에는 반복 계산 함수가 없어서)
검증 : 엑셀 계산값 · PipeTools 결과(rpt) · 종단 편집기 계산값을 나란히 놓고 차이를 표시
계산 순서와 식
1. 자체 인구 = 유역면적 × 인구밀도, 누가 인구 = 자체 인구 + 바로 윗 관로의 누가 인구
2. 자체 오수량 [m³/s] = (오수원단위 × P.F + 지하수원단위) × 자체 인구 / 86,400,000 + 직접 유입
누가 유량 Q = 자체 오수량 + 바로 윗 관로의 누가 유량
3. 만관: A = πD²/4, R = D/4, Qfull = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2), Vfull = Qfull / A (Manning)
4. 등류수심: 중심각 θ를 0 ~ θmax 에서 이분법으로 찾아 Q(θ) = 누가 유량이 되는 θ 를 구함. θmax = 수심비 0.938 의 중심각
A = D²/8·(θ − sinθ), P = D·θ/2, 수심 h = D/2·(1 − cos(θ/2)), 실유속 V = Q / A
Q > Qmax(θmax) 이면 관이 가득 찬 것으로 보고 V = Q / A_full
5. 여유율: 관경 600 이하 100%, 700~1500 50%, 1650 이상 25%. Q × (1 + 여유율) ≤ 허용유량(= 만관유량) 이면 GOOD
6. 유속 판정: Q = 0 이면 만관유속으로 판정. 0.3 미만 NG, 0.3~0.6 유지관리, 0.6~3.0 GOOD, 3.0 초과 NG,
경사 100‰ 이상에서 NG 이면 구배10.0%이상 으로 표시
7. 토피 = 상류 지반고 − 상류 관저고 − 관경. 최소 토피 미만이면 NG (종합판정과 따로 표시)
가정과 한계
· BC 노선은 단일 노선(합류 관로 없음)이라 "바로 윗 관로"의 값만 더합니다. 합류가 있는 관망이면 누가 식을 SUMIF 로 바꿔야 합니다.
· 허용 수심비는 1.0(만관)만 지원합니다 (원형관 기준). 암거(BOX)·압송관·역구배 관로는 이 시트에서 다루지 않습니다.
· PipeTools 결과(rpt)와 숫자가 완전히 같지는 않습니다. 만관유량이 약 0.02% 크고 유속은 최대 0.004 m/s 정도 차이납니다. 원인(PipeTools 내부 식)은 확인하지 못했고, 판정 30/30 은 일치합니다. 경사를 0.1‰로 반올림해 계산해 보았지만 차이가 줄지 않았습니다.
· 입력값은 사용자가 올린 PipeTools BC 노선 자료에서 읽은 값입니다.

## 설정
판정 기준 설정
항목 | 값 | 설명
최소 유속 [m/s] | 0.6 | 이 값 미만이면 유지관리(주의)
최대 유속 [m/s] | 3 | 초과하면 NG
유지관리 하한 유속 [m/s] | 0.3 | 미만이면 NG (불량)
최소 토피 [m] | 1 | 상류단 기준 (PipeTools rpt 와 같음)
급경사 기준 [‰] | 100 | 이 경사 이상에서 유속 NG 는 구배10.0%이상 으로 표시
허용 수심비 (원형) | 1 | 1.0 = 만관유량이 허용유량 (이 시트는 1.0 만 지원)
θmax (수심비 0.938 의 중심각) [rad] | 5.2766 | 이분법 탐색 범위 상한. 이보다 큰 유량은 만관으로 봄 (PipeTools 와 같은 처리)
일 환산 상수 | 86400000 | L/일 → m³/s : ÷ 86,400,000
여유율 (하수도시설기준 오수관거)
관경 상한 [mm] | 여유율 | 비고
600 | 100% | 600 이하
1500 | 50% | 700 ~ 1500
99999 | 25% | 1650 이상

## 입력
입력 자료 (BC 노선)
파란 글씨 = PipeTools 수리계산 시트의 값. 직접 바꿔 보면 계산 시트가 따라 바뀝니다.
관로번호 | 상류맨홀 | 하류맨홀 | 연장 L [m] | 관경 D [mm] | 상류 관저고 [m] | 하류 관저고 [m] | 상류 지반고 [m] | 하류 지반고 [m] | 조도계수 n | 유역면적 [ha] | 인구밀도 [인/ha] | 오수원단위 [L/인·일] | 지하수원단위 [L/인·일] | P.F | 직접 유입 [m³/s]
BC-01 | BC-01 | BC-02 | 10 | 200 | 45.2 | 45.07 | 46.55 | 46.47 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.001789
BC-02 | BC-02 | BC-03 | 50 | 200 | 45.07 | 44.5 | 46.47 | 45.7 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-03 | BC-03 | BC-04 | 50 | 200 | 44.5 | 43.54 | 45.7 | 44.74 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-04 | BC-04 | BC-05 | 50 | 200 | 43.54 | 42.33 | 44.74 | 43.53 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-05 | BC-05 | BC-06 | 50 | 200 | 42.33 | 41.06 | 43.53 | 42.26 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-06 | BC-06 | BC-07 | 50 | 200 | 41.06 | 40.53 | 42.26 | 41.73 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-07 | BC-07 | BC-08 | 50 | 200 | 40.53 | 39.94 | 41.73 | 41.14 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-08 | BC-08 | BC-09 | 40 | 200 | 39.94 | 39.21 | 41.14 | 40.41 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-09 | BC-09 | BC-10 | 29 | 200 | 39.21 | 38.46 | 40.41 | 39.56 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-10 | BC-10 | BC-11 | 30 | 200 | 38.46 | 37.97 | 39.56 | 39.17 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-11 | BC-11 | BC-12 | 40 | 200 | 37.97 | 37.51 | 39.17 | 38.71 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-12 | BC-12 | BC-13 | 40 | 200 | 37.51 | 36.97 | 38.71 | 38.17 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-13 | BC-13 | BC-14 | 30 | 200 | 36.97 | 36.42 | 38.17 | 37.62 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-14 | BC-14 | BC-15 | 50 | 200 | 36.42 | 35.46 | 37.62 | 36.66 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-15 | BC-15 | BC-16 | 75 | 200 | 35.46 | 34.45 | 36.66 | 35.55 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-16 | BC-16 | BC-17 | 75 | 200 | 34.45 | 33.72 | 35.55 | 34.82 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-17 | BC-17 | BC-18 | 75 | 200 | 33.72 | 33.39 | 34.82 | 34.49 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-18 | BC-18 | BC-19 | 50 | 200 | 33.39 | 33.28 | 34.49 | 34.13 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-19 | BC-19 | BC-20 | 6 | 200 | 33.28 | 33.23 | 34.13 | 33.82 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-20 | BC-20 | BC-21 | 42 | 200 | 33.23 | 33.01 | 33.82 | 33.66 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-21 | BC-21 | BC-22 | 5 | 200 | 33.01 | 32.93 | 33.66 | 33.83 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-22 | BC-22 | BC-23 | 75 | 200 | 32.93 | 32.43 | 33.83 | 33.43 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-23 | BC-23 | BC-24 | 75 | 200 | 32.43 | 32.25 | 33.43 | 33 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-24 | BC-24 | BC-25 | 75 | 200 | 32.25 | 31.44 | 33 | 32.54 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-25 | BC-25 | BC-26 | 75 | 200 | 31.44 | 31.14 | 32.54 | 32.14 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-26 | BC-26 | BC-27 | 36 | 200 | 31.14 | 31.09 | 32.14 | 31.99 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-27 | BC-27 | BC-28 | 52 | 200 | 31.09 | 31.05 | 31.99 | 31.7 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-28 | BC-28 | BC-29 | 20 | 200 | 31.05 | 31 | 31.7 | 31.65 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-29 | BC-29 | BC-30 | 16 | 200 | 31 | 30.96 | 31.65 | 31.96 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
BC-30 | BC-30 | BC-31 | 14 | 200 | 30.96 | 30.91 | 31.96 | 32.46 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 수심반복
등류수심 이분법 (40회) — 중심각 θ 를 0 ~ θmax 에서 반씩 줄여 Q(θ) = Q 가 되는 값을 찾음
θ[k] = θ[k-1] ± θmax / 2^(k+1) (Q(θ[k-1]) < Q 이면 +, 아니면 −). 마지막 θ 를 계산 시트가 가져감
관로 | 목표 Q [m³/s] | D [m] | S [m/m] | n | θ0 | Q(θ0) | θ1 | Q(θ1) | θ2 | Q(θ2) | θ3 | Q(θ3) | θ4 | Q(θ4) | θ5 | Q(θ5) | θ6 | Q(θ6) | θ7 | Q(θ7) | θ8 | Q(θ8) | θ9 | Q(θ9) | θ10 | Q(θ10) | θ11 | Q(θ11) | θ12 | Q(θ12) | θ13 | Q(θ13) | θ14 | Q(θ14) | θ15 | Q(θ15) | θ16 | Q(θ16) | θ17 | Q(θ17) | θ18 | Q(θ18) | θ19 | Q(θ19) | θ20 | Q(θ20) | θ21 | Q(θ21) | θ22 | Q(θ22) | θ23 | Q(θ23) | θ24 | Q(θ24) | θ25 | Q(θ25) | θ26 | Q(θ26) | θ27 | Q(θ27) | θ28 | Q(θ28) | θ29 | Q(θ29) | θ30 | Q(θ30) | θ31 | Q(θ31) | θ32 | Q(θ32) | θ33 | Q(θ33) | θ34 | Q(θ34) | θ35 | Q(θ35) | θ36 | Q(θ36) | θ37 | Q(θ37) | θ38 | Q(θ38) | θ39 | Q(θ39) | θ40
BC-01 | 0.001789 | 0.2 | 0.013 | 0.011 | 2.6383 | 0.013255 | 1.3192 | 0.0010196 | 1.9787 | 0.004924 | 1.6489 | 0.0024706 | 1.484 | 0.0016342 | 1.5665 | 0.0020226 | 1.5253 | 0.0018212 | 1.5047 | 0.0017259 | 1.515 | 0.0017731 | 1.5201 | 0.0017971 | 1.5175 | 0.0017851 | 1.5188 | 0.0017911 | 1.5182 | 0.0017881 | 1.5185 | 0.0017896 | 1.5183 | 0.0017888 | 1.5184 | 0.0017892 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.0017891 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184 | 0.001789 | 1.5184
BC-02 | 0.001789 | 0.2 | 0.0114 | 0.011 | 2.6383 | 0.012413 | 1.3192 | 0.00095484 | 1.9787 | 0.004611 | 1.6489 | 0.0023135 | 1.484 | 0.0015303 | 1.5665 | 0.0018941 | 1.5253 | 0.0017055 | 1.5459 | 0.001798 | 1.5356 | 0.0017513 | 1.5407 | 0.0017746 | 1.5433 | 0.0017863 | 1.5446 | 0.0017922 | 1.5439 | 0.0017892 | 1.5436 | 0.0017877 | 1.5438 | 0.0017885 | 1.5439 | 0.0017888 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.0017889 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439 | 0.001789 | 1.5439
BC-03 | 0.001789 | 0.2 | 0.0192 | 0.011 | 2.6383 | 0.016109 | 1.3192 | 0.0012392 | 1.9787 | 0.005984 | 1.6489 | 0.0030024 | 1.484 | 0.001986 | 1.4016 | 0.0015815 | 1.4428 | 0.0017757 | 1.4634 | 0.0018788 | 1.4531 | 0.0018267 | 1.448 | 0.0018011 | 1.4454 | 0.0017883 | 1.4467 | 0.0017947 | 1.446 | 0.0017915 | 1.4457 | 0.0017899 | 1.4456 | 0.0017891 | 1.4455 | 0.0017887 | 1.4455 | 0.0017889 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455
BC-04 | 0.001789 | 0.2 | 0.0242 | 0.011 | 2.6383 | 0.018085 | 1.3192 | 0.0013912 | 1.9787 | 0.0067182 | 1.6489 | 0.0033708 | 1.484 | 0.0022297 | 1.4016 | 0.0017755 | 1.4428 | 0.0019935 | 1.4222 | 0.0018823 | 1.4119 | 0.0018283 | 1.4068 | 0.0018018 | 1.4042 | 0.0017886 | 1.4055 | 0.0017952 | 1.4048 | 0.0017919 | 1.4045 | 0.0017903 | 1.4043 | 0.0017894 | 1.4043 | 0.001789 | 1.4042 | 0.0017888 | 1.4042 | 0.0017889 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042 | 0.001789 | 1.4042
BC-05 | 0.001789 | 0.2 | 0.0254 | 0.011 | 2.6383 | 0.018528 | 1.3192 | 0.0014253 | 1.9787 | 0.0068827 | 1.6489 | 0.0034533 | 1.484 | 0.0022843 | 1.4016 | 0.001819 | 1.3604 | 0.0016136 | 1.381 | 0.0017141 | 1.3913 | 0.001766 | 1.3964 | 0.0017924 | 1.3939 | 0.0017792 | 1.3952 | 0.0017858 | 1.3958 | 0.0017891 | 1.3955 | 0.0017874 | 1.3956 | 0.0017882 | 1.3957 | 0.0017886 | 1.3958 | 0.0017889 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958 | 0.001789 | 1.3958
BC-06 | 0.001789 | 0.2 | 0.0106 | 0.011 | 2.6383 | 0.011969 | 1.3192 | 0.00092073 | 1.9787 | 0.0044463 | 1.6489 | 0.0022309 | 1.484 | 0.0014757 | 1.5665 | 0.0018264 | 1.5253 | 0.0016445 | 1.5459 | 0.0017338 | 1.5562 | 0.0017797 | 1.5613 | 0.0018029 | 1.5588 | 0.0017913 | 1.5575 | 0.0017855 | 1.5581 | 0.0017884 | 1.5584 | 0.0017898 | 1.5583 | 0.0017891 | 1.5582 | 0.0017887 | 1.5582 | 0.0017889 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5582 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583 | 0.001789 | 1.5583
BC-07 | 0.001789 | 0.2 | 0.0118 | 0.011 | 2.6383 | 0.012629 | 1.3192 | 0.00097145 | 1.9787 | 0.0046912 | 1.6489 | 0.0023538 | 1.484 | 0.001557 | 1.5665 | 0.001927 | 1.5253 | 0.0017351 | 1.5459 | 0.0018293 | 1.5356 | 0.0017818 | 1.5407 | 0.0018054 | 1.5382 | 0.0017936 | 1.5369 | 0.0017877 | 1.5375 | 0.0017906 | 1.5372 | 0.0017892 | 1.537 | 0.0017884 | 1.5371 | 0.0017888 | 1.5371 | 0.001789 | 1.5372 | 0.0017891 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5371 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372 | 0.001789 | 1.5372
BC-08 | 0.001789 | 0.2 | 0.01825 | 0.011 | 2.6383 | 0.015705 | 1.3192 | 0.0012081 | 1.9787 | 0.0058341 | 1.6489 | 0.0029272 | 1.484 | 0.0019363 | 1.4016 | 0.0015419 | 1.4428 | 0.0017312 | 1.4634 | 0.0018317 | 1.4531 | 0.0017809 | 1.4583 | 0.0018062 | 1.4557 | 0.0017935 | 1.4544 | 0.0017872 | 1.4551 | 0.0017904 | 1.4547 | 0.0017888 | 1.4549 | 0.0017896 | 1.4548 | 0.0017892 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.0017891 | 1.4548 | 0.0017891 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548 | 0.001789 | 1.4548
BC-09 | 0.001789 | 0.2 | 0.025862 | 0.011 | 2.6383 | 0.018696 | 1.3192 | 0.0014382 | 1.9787 | 0.0069451 | 1.6489 | 0.0034846 | 1.484 | 0.002305 | 1.4016 | 0.0018355 | 1.3604 | 0.0016282 | 1.381 | 0.0017296 | 1.3913 | 0.001782 | 1.3964 | 0.0018086 | 1.3939 | 0.0017953 | 1.3926 | 0.0017886 | 1.3932 | 0.0017919 | 1.3929 | 0.0017903 | 1.3927 | 0.0017894 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3926 | 0.0017888 | 1.3926 | 0.0017889 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927 | 0.001789 | 1.3927
BC-10 | 0.001789 | 0.2 | 0.016333 | 0.011 | 2.6383 | 0.014858 | 1.3192 | 0.0011429 | 1.9787 | 0.0055193 | 1.6489 | 0.0027692 | 1.484 | 0.0018318 | 1.4016 | 0.0014587 | 1.4428 | 0.0016377 | 1.4634 | 0.0017329 | 1.4737 | 0.0017818 | 1.4789 | 0.0018067 | 1.4763 | 0.0017942 | 1.475 | 0.001788 | 1.4757 | 0.0017911 | 1.4753 | 0.0017896 | 1.4752 | 0.0017888 | 1.4753 | 0.0017892 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.0017891 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752 | 0.001789 | 1.4752
BC-11 | 0.001789 | 0.2 | 0.0115 | 0.011 | 2.6383 | 0.012467 | 1.3192 | 0.00095902 | 1.9787 | 0.0046312 | 1.6489 | 0.0023237 | 1.484 | 0.001537 | 1.5665 | 0.0019023 | 1.5253 | 0.0017129 | 1.5459 | 0.0018059 | 1.5356 | 0.001759 | 1.5407 | 0.0017823 | 1.5433 | 0.0017941 | 1.542 | 0.0017882 | 1.5427 | 0.0017912 | 1.5423 | 0.0017897 | 1.5422 | 0.0017889 | 1.5423 | 0.0017893 | 1.5422 | 0.0017891 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422 | 0.001789 | 1.5422
BC-12 | 0.001789 | 0.2 | 0.0135 | 0.011 | 2.6383 | 0.013508 | 1.3192 | 0.0010391 | 1.9787 | 0.0050178 | 1.6489 | 0.0025176 | 1.484 | 0.0016653 | 1.5665 | 0.0020611 | 1.5253 | 0.0018559 | 1.5047 | 0.0017588 | 1.515 | 0.0018069 | 1.5098 | 0.0017828 | 1.5124 | 0.0017948 | 1.5111 | 0.0017888 | 1.5117 | 0.0017918 | 1.5114 | 0.0017903 | 1.5113 | 0.0017895 | 1.5112 | 0.0017891 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5112 | 0.0017891 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5112 | 0.001789 | 1.5112 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111 | 0.001789 | 1.5111
BC-13 | 0.001789 | 0.2 | 0.018333 | 0.011 | 2.6383 | 0.015741 | 1.3192 | 0.0012109 | 1.9787 | 0.0058474 | 1.6489 | 0.0029339 | 1.484 | 0.0019407 | 1.4016 | 0.0015454 | 1.4428 | 0.0017351 | 1.4634 | 0.0018359 | 1.4531 | 0.001785 | 1.4583 | 0.0018103 | 1.4557 | 0.0017976 | 1.4544 | 0.0017913 | 1.4538 | 0.0017882 | 1.4541 | 0.0017897 | 1.4539 | 0.0017889 | 1.454 | 0.0017893 | 1.454 | 0.0017891 | 1.454 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539 | 0.001789 | 1.4539
BC-14 | 0.001789 | 0.2 | 0.0192 | 0.011 | 2.6383 | 0.016109 | 1.3192 | 0.0012392 | 1.9787 | 0.005984 | 1.6489 | 0.0030024 | 1.484 | 0.001986 | 1.4016 | 0.0015815 | 1.4428 | 0.0017757 | 1.4634 | 0.0018788 | 1.4531 | 0.0018267 | 1.448 | 0.0018011 | 1.4454 | 0.0017883 | 1.4467 | 0.0017947 | 1.446 | 0.0017915 | 1.4457 | 0.0017899 | 1.4456 | 0.0017891 | 1.4455 | 0.0017887 | 1.4455 | 0.0017889 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455 | 0.001789 | 1.4455
BC-15 | 0.001789 | 0.2 | 0.013467 | 0.011 | 2.6383 | 0.013491 | 1.3192 | 0.0010378 | 1.9787 | 0.0050116 | 1.6489 | 0.0025145 | 1.484 | 0.0016633 | 1.5665 | 0.0020586 | 1.5253 | 0.0018536 | 1.5047 | 0.0017566 | 1.515 | 0.0018047 | 1.5098 | 0.0017805 | 1.5124 | 0.0017926 | 1.5111 | 0.0017866 | 1.5117 | 0.0017896 | 1.5114 | 0.0017881 | 1.5116 | 0.0017888 | 1.5117 | 0.0017892 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.0017891 | 1.5116 | 0.0017891 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116 | 0.001789 | 1.5116
BC-16 | 0.001789 | 0.2 | 0.0097333 | 0.011 | 2.6383 | 0.01147 | 1.3192 | 0.00088228 | 1.9787 | 0.0042606 | 1.6489 | 0.0021377 | 1.484 | 0.0014141 | 1.5665 | 0.0017501 | 1.6077 | 0.0019373 | 1.5871 | 0.0018421 | 1.5768 | 0.0017957 | 1.5716 | 0.0017728 | 1.5742 | 0.0017842 | 1.5755 | 0.00179 | 1.5749 | 0.0017871 | 1.5752 | 0.0017885 | 1.5753 | 0.0017892 | 1.5753 | 0.0017889 | 1.5753 | 0.0017891 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753 | 0.001789 | 1.5753
BC-17 | 0.001789 | 0.2 | 0.0044 | 0.011 | 2.6383 | 0.0077116 | 1.3192 | 0.0005932 | 1.9787 | 0.0028646 | 1.6489 | 0.0014373 | 1.8138 | 0.0020707 | 1.7314 | 0.0017347 | 1.7726 | 0.0018978 | 1.752 | 0.001815 | 1.7417 | 0.0017745 | 1.7468 | 0.0017947 | 1.7443 | 0.0017846 | 1.7456 | 0.0017896 | 1.7449 | 0.0017871 | 1.7452 | 0.0017884 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7453 | 0.0017887 | 1.7454 | 0.0017889 | 1.7454 | 0.0017889 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454 | 0.001789 | 1.7454
BC-18 | 0.001789 | 0.2 | 0.0022 | 0.011 | 2.6383 | 0.0054529 | 1.3192 | 0.00041946 | 1.9787 | 0.0020256 | 1.6489 | 0.0010163 | 1.8138 | 0.0014642 | 1.8963 | 0.0017303 | 1.9375 | 0.0018742 | 1.9169 | 0.0018013 | 1.9066 | 0.0017656 | 1.9117 | 0.0017834 | 1.9143 | 0.0017923 | 1.913 | 0.0017879 | 1.9137 | 0.0017901 | 1.9133 | 0.001789 | 1.9135 | 0.0017895 | 1.9134 | 0.0017893 | 1.9134 | 0.0017891 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134 | 0.001789 | 1.9134
BC-19 | 0.001789 | 0.2 | 0.0083333 | 0.011 | 2.6383 | 0.010613 | 1.3192 | 0.00081637 | 1.9787 | 0.0039423 | 1.6489 | 0.001978 | 1.484 | 0.0013084 | 1.5665 | 0.0016194 | 1.6077 | 0.0017926 | 1.5871 | 0.0017045 | 1.5974 | 0.0017481 | 1.6026 | 0.0017702 | 1.6051 | 0.0017814 | 1.6064 | 0.001787 | 1.6071 | 0.0017898 | 1.6067 | 0.0017884 | 1.6069 | 0.0017891 | 1.6068 | 0.0017887 | 1.6069 | 0.0017889 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069 | 0.001789 | 1.6069
BC-20 | 0.001789 | 0.2 | 0.0052381 | 0.011 | 2.6383 | 0.0084141 | 1.3192 | 0.00064724 | 1.9787 | 0.0031256 | 1.6489 | 0.0015682 | 1.8138 | 0.0022593 | 1.7314 | 0.0018927 | 1.6902 | 0.0017253 | 1.7108 | 0.0018077 | 1.7005 | 0.0017662 | 1.7056 | 0.0017869 | 1.7082 | 0.0017973 | 1.7069 | 0.0017921 | 1.7063 | 0.0017895 | 1.7059 | 0.0017882 | 1.7061 | 0.0017888 | 1.7062 | 0.0017891 | 1.7061 | 0.001789 | 1.7062 | 0.0017891 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7061 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062 | 0.001789 | 1.7062
BC-21 | 0.001789 | 0.2 | 0.016 | 0.011 | 2.6383 | 0.014705 | 1.3192 | 0.0011312 | 1.9787 | 0.0054627 | 1.6489 | 0.0027408 | 1.484 | 0.001813 | 1.4016 | 0.0014437 | 1.4428 | 0.0016209 | 1.4634 | 0.0017151 | 1.4737 | 0.0017636 | 1.4789 | 0.0017882 | 1.4815 | 0.0018005 | 1.4802 | 0.0017943 | 1.4795 | 0.0017913 | 1.4792 | 0.0017897 | 1.4791 | 0.0017889 | 1.4791 | 0.0017893 | 1.4791 | 0.0017891 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791 | 0.001789 | 1.4791
BC-22 | 0.001789 | 0.2 | 0.0066667 | 0.011 | 2.6383 | 0.0094923 | 1.3192 | 0.00073018 | 1.9787 | 0.0035261 | 1.6489 | 0.0017692 | 1.8138 | 0.0025489 | 1.7314 | 0.0021353 | 1.6902 | 0.0019464 | 1.6696 | 0.0018564 | 1.6592 | 0.0018124 | 1.6541 | 0.0017907 | 1.6515 | 0.0017799 | 1.6528 | 0.0017853 | 1.6534 | 0.001788 | 1.6538 | 0.0017894 | 1.6536 | 0.0017887 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6536 | 0.0017889 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537 | 0.001789 | 1.6537
BC-23 | 0.001789 | 0.2 | 0.0024 | 0.011 | 2.6383 | 0.0056954 | 1.3192 | 0.00043811 | 1.9787 | 0.0021157 | 1.6489 | 0.0010615 | 1.8138 | 0.0015293 | 1.8963 | 0.0018072 | 1.8551 | 0.0016645 | 1.8757 | 0.0017349 | 1.886 | 0.0017708 | 1.8911 | 0.0017889 | 1.8937 | 0.0017981 | 1.8924 | 0.0017935 | 1.8918 | 0.0017912 | 1.8914 | 0.0017901 | 1.8913 | 0.0017895 | 1.8912 | 0.0017892 | 1.8912 | 0.0017891 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911 | 0.001789 | 1.8911
BC-24 | 0.001789 | 0.2 | 0.0108 | 0.011 | 2.6383 | 0.012082 | 1.3192 | 0.00092937 | 1.9787 | 0.004488 | 1.6489 | 0.0022518 | 1.484 | 0.0014895 | 1.5665 | 0.0018435 | 1.5253 | 0.00166 | 1.5459 | 0.0017501 | 1.5562 | 0.0017964 | 1.551 | 0.0017731 | 1.5536 | 0.0017847 | 1.5549 | 0.0017906 | 1.5543 | 0.0017876 | 1.5546 | 0.0017891 | 1.5544 | 0.0017884 | 1.5545 | 0.0017887 | 1.5545 | 0.0017889 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5545 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546 | 0.001789 | 1.5546
BC-25 | 0.001789 | 0.2 | 0.004 | 0.011 | 2.6383 | 0.0073527 | 1.3192 | 0.0005656 | 1.9787 | 0.0027313 | 1.6489 | 0.0013704 | 1.8138 | 0.0019744 | 1.7314 | 0.001654 | 1.7726 | 0.0018094 | 1.752 | 0.0017305 | 1.7623 | 0.0017697 | 1.7675 | 0.0017895 | 1.7649 | 0.0017796 | 1.7662 | 0.0017845 | 1.7668 | 0.001787 | 1.7671 | 0.0017883 | 1.7673 | 0.0017889 | 1.7674 | 0.0017892 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673 | 0.001789 | 1.7673
BC-26 | 0.001789 | 0.2 | 0.0013889 | 0.011 | 2.6383 | 0.0043326 | 1.3192 | 0.00033328 | 1.9787 | 0.0016095 | 2.3085 | 0.0027871 | 2.1436 | 0.0021503 | 2.0612 | 0.0018679 | 2.0199 | 0.0017357 | 2.0406 | 0.001801 | 2.0303 | 0.0017682 | 2.0354 | 0.0017845 | 2.038 | 0.0017928 | 2.0367 | 0.0017887 | 2.0373 | 0.0017907 | 2.037 | 0.0017897 | 2.0369 | 0.0017892 | 2.0368 | 0.0017889 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368 | 0.001789 | 2.0368
BC-27 | 0.001789 | 0.2 | 0.00076923 | 0.011 | 2.6383 | 0.0032244 | 1.3192 | 0.00024803 | 1.9787 | 0.0011978 | 2.3085 | 0.0020742 | 2.1436 | 0.0016003 | 2.2261 | 0.0018284 | 2.1848 | 0.0017121 | 2.2055 | 0.0017697 | 2.2158 | 0.0017989 | 2.2106 | 0.0017842 | 2.2132 | 0.0017916 | 2.2119 | 0.0017879 | 2.2125 | 0.0017897 | 2.2122 | 0.0017888 | 2.2124 | 0.0017893 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.0017889 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123 | 0.001789 | 2.2123
BC-28 | 0.001789 | 0.2 | 0.0025 | 0.011 | 2.6383 | 0.0058128 | 1.3192 | 0.00044714 | 1.9787 | 0.0021593 | 1.6489 | 0.0010834 | 1.8138 | 0.0015609 | 1.8963 | 0.0018445 | 1.8551 | 0.0016988 | 1.8757 | 0.0017707 | 1.886 | 0.0018073 | 1.8808 | 0.0017889 | 1.8834 | 0.0017981 | 1.8821 | 0.0017935 | 1.8815 | 0.0017912 | 1.8811 | 0.0017901 | 1.881 | 0.0017895 | 1.8809 | 0.0017892 | 1.8809 | 0.0017891 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808
BC-29 | 0.001789 | 0.2 | 0.0025 | 0.011 | 2.6383 | 0.0058128 | 1.3192 | 0.00044714 | 1.9787 | 0.0021593 | 1.6489 | 0.0010834 | 1.8138 | 0.0015609 | 1.8963 | 0.0018445 | 1.8551 | 0.0016988 | 1.8757 | 0.0017707 | 1.886 | 0.0018073 | 1.8808 | 0.0017889 | 1.8834 | 0.0017981 | 1.8821 | 0.0017935 | 1.8815 | 0.0017912 | 1.8811 | 0.0017901 | 1.881 | 0.0017895 | 1.8809 | 0.0017892 | 1.8809 | 0.0017891 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808 | 0.001789 | 1.8808
BC-30 | 0.001789 | 0.2 | 0.0035714 | 0.011 | 2.6383 | 0.0069477 | 1.3192 | 0.00053444 | 1.9787 | 0.0025809 | 1.6489 | 0.0012949 | 1.8138 | 0.0018656 | 1.7314 | 0.0015628 | 1.7726 | 0.0017098 | 1.7932 | 0.0017866 | 1.8035 | 0.0018258 | 1.7984 | 0.0018061 | 1.7958 | 0.0017963 | 1.7945 | 0.0017914 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7942 | 0.0017902 | 1.794 | 0.0017896 | 1.7939 | 0.0017893 | 1.7939 | 0.0017891 | 1.7939 | 0.0017891 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939 | 0.001789 | 1.7939

## 계산
수리계산 (함수)
모든 칸이 함수입니다. 입력·설정 시트의 값을 바꾸면 자동으로 다시 계산됩니다.
관로 | 자체 인구 [인] | 누가 인구 [인] | 자체 오수량 [m³/s] | 누가 유량 Q [m³/s] | 경사 S [‰] | 만관 단면적 [m²] | 만관유량 Qfull [m³/s] | 만관유속 Vfull [m/s] | 최대유량 Qmax [m³/s] | 중심각 θ [rad] | 수심 h [m] | 실유속 V [m/s] | 수심비 h/D [%] | 유량비 Q/Qfull [%] | 여유율 | 허용유량 [m³/s] | 사용률 Q(1+여유율)/허용 | 여유율 판정 | 판정용 유속 [m/s] | 유속 라벨 (경사 전) | 유속 판정 | 토피 상류 [m] | 토피 판정
BC-01 | 0 | 0 | 0.001789 | 0.001789 | 13 | 0.031416 | 0.044195 | 1.4068 | 0.047541 | 1.5184 | 0.027461 | 0.6884 | 13.7304 | 4.048 | 100% | 0.044195 | 0.080959 | GOOD | 0.6884 | GOOD | GOOD | 1.15 | GOOD
BC-02 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 11.4 | 0.031416 | 0.041386 | 1.3174 | 0.044519 | 1.5439 | 0.028345 | 0.6574 | 14.1724 | 4.3227 | 100% | 0.041386 | 0.086454 | GOOD | 0.6574 | GOOD | GOOD | 1.2 | GOOD
BC-03 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 19.2 | 0.031416 | 0.05371 | 1.7096 | 0.057776 | 1.4455 | 0.025002 | 0.7892 | 12.5011 | 3.3309 | 100% | 0.05371 | 0.066617 | GOOD | 0.7892 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-04 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 24.2 | 0.031416 | 0.060299 | 1.9194 | 0.064864 | 1.4042 | 0.023653 | 0.85581 | 11.8264 | 2.9669 | 100% | 0.060299 | 0.059338 | GOOD | 0.85581 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-05 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 25.4 | 0.031416 | 0.061776 | 1.9664 | 0.066453 | 1.3958 | 0.02338 | 0.87042 | 11.6902 | 2.8959 | 100% | 0.061776 | 0.057919 | GOOD | 0.87042 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-06 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 10.6 | 0.031416 | 0.039908 | 1.2703 | 0.042929 | 1.5583 | 0.028847 | 0.64083 | 14.4237 | 4.4829 | 100% | 0.039908 | 0.089657 | GOOD | 0.64083 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-07 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 11.8 | 0.031416 | 0.042106 | 1.3403 | 0.045294 | 1.5372 | 0.02811 | 0.66541 | 14.0549 | 4.2488 | 100% | 0.042106 | 0.084976 | GOOD | 0.66541 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-08 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 18.25 | 0.031416 | 0.052364 | 1.6668 | 0.056329 | 1.4548 | 0.025309 | 0.7753 | 12.6543 | 3.4165 | 100% | 0.052364 | 0.068329 | GOOD | 0.7753 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-09 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 25.8621 | 0.031416 | 0.062336 | 1.9842 | 0.067055 | 1.3927 | 0.02328 | 0.87593 | 11.6399 | 2.87 | 100% | 0.062336 | 0.057399 | GOOD | 0.87593 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-10 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 16.3333 | 0.031416 | 0.049538 | 1.5769 | 0.053289 | 1.4752 | 0.025993 | 0.74574 | 12.9963 | 3.6114 | 100% | 0.049538 | 0.072227 | GOOD | 0.74574 | GOOD | GOOD | 0.9 | NG
BC-11 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 11.5 | 0.031416 | 0.041567 | 1.3231 | 0.044714 | 1.5422 | 0.028285 | 0.65942 | 14.1426 | 4.3039 | 100% | 0.041567 | 0.086077 | GOOD | 0.65942 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-12 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 13.5 | 0.031416 | 0.045037 | 1.4336 | 0.048447 | 1.5111 | 0.027212 | 0.69757 | 13.6061 | 3.9723 | 100% | 0.045037 | 0.079446 | GOOD | 0.69757 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-13 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 18.3333 | 0.031416 | 0.052484 | 1.6706 | 0.056457 | 1.4539 | 0.025281 | 0.77654 | 12.6405 | 3.4087 | 100% | 0.052484 | 0.068174 | GOOD | 0.77654 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-14 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 19.2 | 0.031416 | 0.05371 | 1.7096 | 0.057776 | 1.4455 | 0.025002 | 0.7892 | 12.5011 | 3.3309 | 100% | 0.05371 | 0.066617 | GOOD | 0.7892 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-15 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 13.4667 | 0.031416 | 0.044981 | 1.4318 | 0.048387 | 1.5116 | 0.027228 | 0.69696 | 13.6142 | 3.9772 | 100% | 0.044981 | 0.079544 | GOOD | 0.69696 | GOOD | GOOD | 1 | GOOD
BC-16 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 9.7333 | 0.031416 | 0.038241 | 1.2173 | 0.041137 | 1.5753 | 0.029449 | 0.62193 | 14.7243 | 4.6782 | 100% | 0.038241 | 0.093564 | GOOD | 0.62193 | GOOD | GOOD | 0.9 | NG
BC-17 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 4.4 | 0.031416 | 0.025712 | 0.81843 | 0.027658 | 1.7454 | 0.035724 | 0.47042 | 17.8618 | 6.9579 | 100% | 0.025712 | 0.13916 | GOOD | 0.47042 | 유지관리 | 유지관리 | 0.9 | NG
BC-18 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 2.2 | 0.031416 | 0.018181 | 0.57872 | 0.019557 | 1.9134 | 0.042376 | 0.36831 | 21.1881 | 9.84 | 100% | 0.018181 | 0.1968 | GOOD | 0.36831 | 유지관리 | 유지관리 | 0.9 | NG
BC-19 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 8.3333 | 0.031416 | 0.035385 | 1.1263 | 0.038063 | 1.6069 | 0.030577 | 0.58892 | 15.2886 | 5.0559 | 100% | 0.035385 | 0.10112 | GOOD | 0.58892 | 유지관리 | 유지관리 | 0.65 | NG
BC-20 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 5.2381 | 0.031416 | 0.028054 | 0.89298 | 0.030178 | 1.7062 | 0.034233 | 0.50021 | 17.1166 | 6.3771 | 100% | 0.028054 | 0.12754 | GOOD | 0.50021 | 유지관리 | 유지관리 | 0.39 | NG
BC-21 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 16 | 0.031416 | 0.04903 | 1.5607 | 0.052742 | 1.4791 | 0.026122 | 0.74037 | 13.0609 | 3.6488 | 100% | 0.04903 | 0.072976 | GOOD | 0.74037 | GOOD | GOOD | 0.45 | NG
BC-22 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 6.6667 | 0.031416 | 0.031649 | 1.0074 | 0.034045 | 1.6537 | 0.03228 | 0.5445 | 16.1398 | 5.6527 | 100% | 0.031649 | 0.11305 | GOOD | 0.5445 | 유지관리 | 유지관리 | 0.7 | NG
BC-23 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 2.4 | 0.031416 | 0.018989 | 0.60445 | 0.020427 | 1.8911 | 0.041472 | 0.37982 | 20.736 | 9.4211 | 100% | 0.018989 | 0.18842 | GOOD | 0.37982 | 유지관리 | 유지관리 | 0.8 | NG
BC-24 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 10.8 | 0.031416 | 0.040282 | 1.2822 | 0.043332 | 1.5546 | 0.028717 | 0.64505 | 14.3587 | 4.4412 | 100% | 0.040282 | 0.088823 | GOOD | 0.64505 | GOOD | GOOD | 0.55 | NG
BC-25 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 4 | 0.031416 | 0.024515 | 0.78034 | 0.026371 | 1.7673 | 0.036568 | 0.45488 | 18.2838 | 7.2976 | 100% | 0.024515 | 0.14595 | GOOD | 0.45488 | 유지관리 | 유지관리 | 0.9 | NG
BC-26 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 1.3889 | 0.031416 | 0.014446 | 0.45982 | 0.015539 | 2.0368 | 0.047527 | 0.31292 | 23.7637 | 12.3844 | 100% | 0.014446 | 0.24769 | GOOD | 0.31292 | 유지관리 | 유지관리 | 0.8 | NG
BC-27 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 0.76923 | 0.031416 | 0.010751 | 0.3422 | 0.011564 | 2.2123 | 0.055189 | 0.25357 | 27.5944 | 16.641 | 100% | 0.010751 | 0.33282 | GOOD | 0.25357 | NG(V)0.3↓ | NG(V)0.3↓ | 0.7 | NG
BC-28 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 2.5 | 0.031416 | 0.019381 | 0.61691 | 0.020848 | 1.8808 | 0.041055 | 0.38535 | 20.5276 | 9.2308 | 100% | 0.019381 | 0.18462 | GOOD | 0.38535 | 유지관리 | 유지관리 | 0.45 | NG
BC-29 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 2.5 | 0.031416 | 0.019381 | 0.61691 | 0.020848 | 1.8808 | 0.041055 | 0.38535 | 20.5276 | 9.2308 | 100% | 0.019381 | 0.18462 | GOOD | 0.38535 | 유지관리 | 유지관리 | 0.45 | NG
BC-30 | 0 | 0 | 0 | 0.001789 | 3.5714 | 0.031416 | 0.023165 | 0.73735 | 0.024918 | 1.7939 | 0.037599 | 0.43706 | 18.7996 | 7.723 | 100% | 0.023165 | 0.15446 | GOOD | 0.43706 | 유지관리 | 유지관리 | 0.8 | NG

## 검증
검증: 엑셀 계산 vs PipeTools 결과(rpt) vs 종단 편집기
PipeTools 값은 사용자가 올린 rpt 시트에서 읽은 값(파란 글씨). 차이 = 엑셀 − PipeTools. 아래 허용 오차는 실제 관찰된 차이에 맞춘 값입니다.
참고: PipeTools 만관유량은 이 식보다 약 0.02% 크게 나오고(예: BC-05 0.061776 → 0.061790), 수심·유속도 소수 몇째 자리 차이가 납니다. PipeTools 내부 식은 확인하지 못해 원인은 확정하지 못했고, 판정(여유율·유속·토피)에는 영향이 없습니다.
관로 | 경사 [‰] 엑셀 | 경사 [‰] PipeTools | 차이 | 만관유량 [m³/s] 엑셀 | 만관유량 [m³/s] PipeTools | 차이 | 유량 Q [m³/s] 엑셀 | 유량 Q [m³/s] PipeTools | 차이 | 실유속 [m/s] 엑셀 | 실유속 [m/s] PipeTools | 차이 | 수심 [m] 엑셀 | 수심 [m] PipeTools | 차이 | 유량비 [%] 엑셀 | 유량비 [%] PipeTools | 차이 | 수심비 [%] 엑셀 | 수심비 [%] PipeTools | 차이 | 여유율 판정 엑셀 | 여유율 판정 PipeTools | 일치 | 유속 판정 엑셀 | 유속 판정 PipeTools | 일치 | 토피 판정 엑셀 | 토피 판정 PipeTools | 일치 | 앱 실유속 [m/s] | 엑셀−앱 V | 앱 Q [m³/s] | 엑셀−앱 Q
BC-01 | 13 | 13 | 2.558e-13 | 0.044195 | 0.0442 | -4.7323e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.6884 | 0.689 | -0.00060285 | 0.027461 | 0.0274 | 6.0839e-05 | 4.048 | 4.048 | -4.2621e-05 | 13.7304 | 13.71 | 0.02042 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.6884 | 1.2628e-12 | 0.001789 | 0
BC-02 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0.041386 | 0.04139 | -4.0264e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.6574 | 0.66 | -0.0025956 | 0.028345 | 0.0283 | 4.4865e-05 | 4.3227 | 4.322 | 0.00070085 | 14.1724 | 14.13 | 0.042432 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.6574 | -2.0907e-12 | 0.001789 | 0
BC-03 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0.05371 | 0.053718 | -8.4307e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.7892 | 0.793 | -0.0037988 | 0.025002 | 0.0249 | 0.00010224 | 3.3309 | 3.33 | 0.00086471 | 12.5011 | 12.45 | 0.051119 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.7892 | -3.6315e-12 | 0.001789 | 0
BC-04 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0.060299 | 0.060312 | -1.2742e-05 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.85581 | 0.86 | -0.0041928 | 0.023653 | 0.0236 | 5.2814e-05 | 2.9669 | 2.966 | 0.00087961 | 11.8264 | 11.78 | 0.046407 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.85581 | 1.0948e-12 | 0.001789 | 0
BC-05 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0.061776 | 0.06179 | -1.3972e-05 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.87042 | 0.874 | -0.0035757 | 0.02338 | 0.0233 | 8.0359e-05 | 2.8959 | 2.895 | 0.00094793 | 11.6902 | 11.65 | 0.040179 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.87042 | 3.8636e-14 | 0.001789 | 0
BC-06 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0.039908 | 0.039911 | -3.7059e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.64083 | 0.643 | -0.0021669 | 0.028847 | 0.0288 | 4.7437e-05 | 4.4829 | 4.482 | 0.00085483 | 14.4237 | 14.38 | 0.043719 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.64083 | 2.7323e-13 | 0.001789 | 0
BC-07 | 11.8 | 11.8 | 6.7502e-14 | 0.042106 | 0.04211 | -4.1945e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.66541 | 0.668 | -0.0025938 | 0.02811 | 0.028 | 0.00010988 | 4.2488 | 4.248 | 0.00080308 | 14.0549 | 14.02 | 0.034941 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.66541 | 8.5543e-13 | 0.001789 | 0
BC-08 | 18.25 | 18.25 | -7.816e-14 | 0.052364 | 0.052372 | -7.7535e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.7753 | 0.778 | -0.0027012 | 0.025309 | 0.0252 | 0.0001087 | 3.4165 | 3.416 | 0.00045868 | 12.6543 | 12.61 | 0.044349 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.7753 | -3.4508e-12 | 0.001789 | 0
BC-09 | 25.8621 | 25.86 | 0.002069 | 0.062336 | 0.06235 | -1.4466e-05 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.87593 | 0.879 | -0.0030677 | 0.02328 | 0.0232 | 7.9703e-05 | 2.87 | 2.869 | 0.00096086 | 11.6399 | 11.6 | 0.039851 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.87593 | -7.4862e-13 | 0.001789 | 0
BC-10 | 16.3333 | 16.33 | 0.0033333 | 0.049538 | 0.049545 | -6.5165e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.74574 | 0.747 | -0.0012599 | 0.025993 | 0.0259 | 9.2538e-05 | 3.6114 | 3.611 | 0.0003551 | 12.9963 | 12.97 | 0.026269 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | NG | NG | ○ | 0.74574 | -2.0384e-13 | 0.001789 | 0
BC-11 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0.041567 | 0.041571 | -4.0683e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.65942 | 0.662 | -0.0025782 | 0.028285 | 0.0282 | 8.516e-05 | 4.3039 | 4.303 | 0.00086546 | 14.1426 | 14.11 | 0.03258 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.65942 | 8.2934e-13 | 0.001789 | 0
BC-12 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0.045037 | 0.045042 | -4.9695e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.69757 | 0.698 | -0.00043241 | 0.027212 | 0.0272 | 1.2197e-05 | 3.9723 | 3.972 | 0.00028795 | 13.6061 | 13.6 | 0.0060985 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.69757 | -2.2775e-12 | 0.001789 | 0
BC-13 | 18.3333 | 18.33 | 0.0033333 | 0.052484 | 0.052492 | -7.8129e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.77654 | 0.78 | -0.003463 | 0.025281 | 0.0252 | 8.1024e-05 | 3.4087 | 3.408 | 0.00068516 | 12.6405 | 12.59 | 0.050512 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.77654 | 7.6705e-13 | 0.001789 | 0
BC-14 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0.05371 | 0.053718 | -8.4307e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.7892 | 0.793 | -0.0037988 | 0.025002 | 0.0249 | 0.00010224 | 3.3309 | 3.33 | 0.00086471 | 12.5011 | 12.45 | 0.051119 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.7892 | -3.6315e-12 | 0.001789 | 0
BC-15 | 13.4667 | 13.47 | -0.0033333 | 0.044981 | 0.044986 | -4.953e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.69696 | 0.697 | -3.6808e-05 | 0.027228 | 0.0272 | 2.8412e-05 | 3.9772 | 3.977 | 0.00020111 | 13.6142 | 13.6 | 0.014206 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | 0.69696 | -6.3094e-13 | 0.001789 | 0
BC-16 | 9.7333 | 9.73 | 0.0033333 | 0.038241 | 0.038245 | -3.3838e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.62193 | 0.624 | -0.0020684 | 0.029449 | 0.0294 | 4.8582e-05 | 4.6782 | 4.678 | 0.00017872 | 14.7243 | 14.68 | 0.044291 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | NG | NG | ○ | 0.62193 | 1.9107e-13 | 0.001789 | 0
BC-17 | 4.4 | 4.4 | -2.3093e-14 | 0.025712 | 0.025713 | -1.7911e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.47042 | 0.471 | -0.0005781 | 0.035724 | 0.0357 | 2.3664e-05 | 6.9579 | 6.957 | 0.00094945 | 17.8618 | 17.85 | 0.011832 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.47042 | 6.97e-13 | 0.001789 | 0
BC-18 | 2.2 | 2.2 | -1.1546e-14 | 0.018181 | 0.018182 | -1.1995e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.36831 | 0.369 | -0.00068664 | 0.042376 | 0.0423 | 7.6179e-05 | 9.84 | 9.839 | 0.0010265 | 21.1881 | 21.17 | 0.018089 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.36831 | -2.0856e-13 | 0.001789 | 0
BC-19 | 8.3333 | 8.33 | 0.0033333 | 0.035385 | 0.035387 | -2.9067e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.58892 | 0.59 | -0.0010761 | 0.030577 | 0.0305 | 7.7185e-05 | 5.0559 | 5.055 | 0.00089715 | 15.2886 | 15.26 | 0.028592 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.58892 | -2.1151e-12 | 0.001789 | 0
BC-20 | 5.2381 | 5.24 | -0.0019048 | 0.028054 | 0.028056 | -2.0104e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.50021 | 0.496 | 0.0042117 | 0.034233 | 0.0344 | -0.0001669 | 6.3771 | 6.377 | 6.6005e-05 | 17.1166 | 17.21 | -0.093449 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.50021 | -1.2446e-12 | 0.001789 | 0
BC-21 | 16 | 16 | -3.3928e-13 | 0.04903 | 0.049037 | -6.3168e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.74037 | 0.741 | -0.00062847 | 0.026122 | 0.0261 | 2.1732e-05 | 3.6488 | 3.648 | 0.00077947 | 13.0609 | 13.03 | 0.030866 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | NG | NG | ○ | 0.74037 | -1.4457e-12 | 0.001789 | 0
BC-22 | 6.6667 | 6.67 | -0.0033333 | 0.031649 | 0.031651 | -2.4037e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.5445 | 0.544 | 0.00050381 | 0.03228 | 0.0323 | -2.0397e-05 | 5.6527 | 5.652 | 0.00066485 | 16.1398 | 16.15 | -0.010198 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.5445 | 3.0553e-13 | 0.001789 | 0
BC-23 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.018989 | 0.018991 | -1.2574e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.37982 | 0.38 | -0.00017587 | 0.041472 | 0.0414 | 7.2062e-05 | 9.4211 | 9.42 | 0.0011081 | 20.736 | 20.72 | 0.016031 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.37982 | -3.8752e-13 | 0.001789 | 0
BC-24 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0.040282 | 0.040286 | -3.7841e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.64505 | 0.648 | -0.0029496 | 0.028717 | 0.0286 | 0.00011744 | 4.4412 | 4.441 | 0.00015294 | 14.3587 | 14.32 | 0.038718 | GOOD | GOOD | ○ | GOOD | GOOD | ○ | NG | NG | ○ | 0.64505 | -9.8721e-13 | 0.001789 | 0
BC-25 | 4 | 4 | 0 | 0.024515 | 0.024517 | -1.6862e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.45488 | 0.456 | -0.0011165 | 0.036568 | 0.0365 | 6.7671e-05 | 7.2976 | 7.297 | 0.00055895 | 18.2838 | 18.26 | 0.023835 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.45488 | -6.003e-13 | 0.001789 | 0
BC-26 | 1.3889 | 1.39 | -0.0011111 | 0.014446 | 0.014447 | -9.4298e-07 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.31292 | 0.313 | -8.2804e-05 | 0.047527 | 0.0475 | 2.7355e-05 | 12.3844 | 12.384 | 0.0003682 | 23.7637 | 23.76 | 0.0036773 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.31292 | 4.2372e-13 | 0.001789 | 0
BC-27 | 0.76923 | 0.77 | -0.00076923 | 0.010751 | 0.010751 | -6.9846e-07 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.25357 | 0.253 | 0.00056508 | 0.055189 | 0.0552 | -1.1277e-05 | 16.641 | 16.64 | 0.00099475 | 27.5944 | 27.61 | -0.015639 | GOOD | GOOD | ○ | NG(V)0.3↓ | NG(V)0.3↓ | ○ | NG | NG | ○ | 0.25357 | 4.069e-14 | 0.001789 | 0
BC-28 | 2.5 | 2.5 | 3.5527e-14 | 0.019381 | 0.019382 | -1.2865e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.38535 | 0.386 | -0.00065456 | 0.041055 | 0.041 | 5.5126e-05 | 9.2308 | 9.23 | 0.00076305 | 20.5276 | 20.51 | 0.017563 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.38535 | 9.3542e-13 | 0.001789 | 0
BC-29 | 2.5 | 2.5 | -5.3291e-14 | 0.019381 | 0.019382 | -1.2865e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.38535 | 0.386 | -0.00065456 | 0.041055 | 0.041 | 5.5126e-05 | 9.2308 | 9.23 | 0.00076305 | 20.5276 | 20.51 | 0.017563 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.38535 | 9.403e-13 | 0.001789 | 0
BC-30 | 3.5714 | 3.57 | 0.0014286 | 0.023165 | 0.023166 | -1.5742e-06 | 0.001789 | 0.001789 | 0 | 0.43706 | 0.438 | -0.0009357 | 0.037599 | 0.0375 | 9.9143e-05 | 7.723 | 7.722 | 0.0010105 | 18.7996 | 18.77 | 0.029572 | GOOD | GOOD | ○ | 유지관리 | 유지관리 | ○ | NG | NG | ○ | 0.43706 | 4.6518e-13 | 0.001789 | 0
최대 ¦차이¦ |  |  | 0.0033333 |  |  | 1.4466e-05 |  |  | 0 |  |  | 0.0042117 |  |  | 0.0001669 |  |  | 0.0011081 |  |  | 0.093449 |  |  | 30 / 30 일치 |  |  | 30 / 30 일치 |  |  | 30 / 30 일치
허용 오차 (rpt 반올림) |  |  | 0.05 |  |  | 2e-05 |  |  | 5e-07 |  |  | 0.005 |  |  | 0.0002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.1
허용 이내 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○